APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas

2019.gada 24.jūlija sēdē,
protokols Nr.1
VSIA „BĒRNU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA”

ATKLĀTA KONKURSA

„Ugunsdzēsības sistēmas tehniskā apkope”

NOLIKUMS
Iepirkuma identifikācijas

numurs BKUS 2019/40
Rīgā

2019.gads

1. Vispārīgā informācija

1.1. Informācija par pasūtītāju (turpmāk – Pasūtītājs): 

	Nosaukums:
	VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

	Reģistrācijas Nr.:
	40003457128

	Adrese:
	Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004

	Tālrunis:
	67064470


	Fakss:
	67064473


1.2. Pasūtītāja pilnvarotā persona par iepirkuma procedūras norisi:

	Vārds, uzvārds:
	Oskars Maceiko

	Amats
	Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciālists

	Adrese:
	Vienības gatve 45, Rīga, LV 1004

	Tālrunis:
	67064437

	Fakss:
	67064473

	E-pasta adrese:
	oskars.maceiko@bkus.lv


1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs – BKUS 2019/40.
1.4. Piemērotā iepirkuma procedūra – atklāts konkurss, kas tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

1.5. Iepirkuma priekšmets

1.5.1. Iepirkuma priekšmets ir ugunsdzēsības sistēmas tehniskā apkope un remonts (turpmāk - Pakalpojumi), saskaņā ar Konkursa Nolikumu (turpmāk – Nolikums) pielikumu Nr. 2 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)”.

1.5.2. CPV kods 50711000-2 (Ēku elektrotehnisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi).
1.5.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
1.5.4. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

1.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetu kopā, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. 
1.7. Līguma izpildes laiks – 2 (divi) gadi no līguma darbības noslēgšanas dienas. Ja līguma darbības laikā netiek sasniegta maksimālā līguma summa, līguma darbības termiņu var pagarināt uz vienu gadu, veicot atbilstošus grozījumus līgumā.
1.8. Līguma izpildes vieta – VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Torņakalna novietne Vienības gatvē 45, Rīgā un Gaiļezera novietne Juglas ielā 20, Rīgā.

1.9. Pretendents – pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), kas tirgū piedāvā piegādāt Preces.
1.10. Konkursa nolikuma un citu ar Konkursu saistīto dokumentu saņemšana
1.10.1. Ieinteresētais pretendents Konkursa dokumentus, tai skaitā nolikumu, var saņemt, to lejuplādējot Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.bkus.lv/lv/iepirkumi/aktuals/21 vai Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

1.10.2. Ieinteresētais pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.
 
1.10.3. Ja ieinteresētais pretendents pieprasa izsniegt Konkursa nolikumu drukātā veidā, iepirkuma komisija to izsniedz ieinteresētajam pretendentam bez maksas trīs darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

1.10.4. Lejuplādējot Konkursa nolikumu, ieinteresētais pretendents apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.bkus.lv/lv/iepirkumi/aktuals/21 un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

1.11. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana kārtība

1.11.1. Iepirkuma komisija un ieinteresētais pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. 

1.11.2. Ieinteresētais pretendents jautājumus par Konkursa nolikumu uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot elektroniski Pasūtītāja pilnvarotajai personai uz Konkursa 1.2.punktā norādīto elektroniskā pasta adresi.

1.11.3. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:30 līdz 15:00.

1.11.4. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Konkursa nolikumu, iepirkuma komisija atbildi sniedz piecu darbdienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.11.5. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam pretendentam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras ir saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja tīmekļvietnes www.bkus.lv sadaļā „Par mums” – “Publiskie iepirkumi” – „Aktuālie iepirkumi” – „Konkursi” pie Konkursa un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

1.11.6. Ieinteresētā pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja tīmekļvietnē  un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai par Konkursu. 

1.11.7. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja ieinteresētais pretendents nav iepazinies ar informāciju par Konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja Pasūtītāja tīmekļvietnes www.bkus.lv sadaļā „Par mums” – “Publiskie iepirkumi” – „Aktuālie iepirkumi” – „Konkursi” un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

1.12.  Prasības piedāvājuma noformējumam 

1.12.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu piedāvājums Konkursā ir iesniedzams elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. 
1.12.2. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, pretendentam ir   jāievēro šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.12.2.1.  izmantot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
1.12.2.2.  elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādēt sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas Microsoft Office vai pdf formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem); 
1.12.2.3.  elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrēt ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargāt ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.12.3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

1.12.3.1.   piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office vai pdf formātā);
1.12.3.2.   pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu;
1.12.3.3.   piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;

1.12.3.4.   ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā (veidlapa Konkursa nolikuma 1.pielikumā) norāda personu, kas pārstāv piegādātāju apvienību un ir tiesīga parakstīt visus ar Konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda katras personas atbildības sadalījumu. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Konkursa piedāvājumu.
Pilnvaru pārstāvēt piegādātāju apvienību paraksta katrs apvienībā iekļautās personas pārstāvēt tiesīgais vai pilnvarotais pārstāvis.
1.12.4. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:
1.12.4.1. elektroniski sagatavots un parakstīts pieteikums dalībai Konkursā (atbilstoši Konkursa nolikuma 1.pielikumam), tai skaitā Konkursa nolikuma 1.12.3.3. vai 1.12.3.4.punktā norādītā pilnvara;
1.12.4.2. elektroniski sagatavoti un parakstīti pretendenta atlases dokumenti;
1.12.4.3. elektroniski sagatavots un parakstīts pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums.
1.12.5. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu  likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.

1.12.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

1.12.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (piemēram, sertifikātus, licences, atļaujas, apliecinājumus, EK atbilstības deklarācijas (CE Declaration of Conformity) u.c.) var iesniegt citā valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. 
1.12.8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

1.12.9. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā piekrīt visiem Konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un veidlapās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertajiem nosacījumiem.

1.13. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.13.1. Ieinteresētie pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2019.gada 20.augusta plkst.11:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EIS/.
1.13.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi. Tie netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.13.3. Piedāvājumi elektroniski tiks atvērti Pasūtītāja Iepirkumu un līgumu daļā, administratīvā korpusa 2.stāvā, Vienības gatvē 45, Rīgā 2019.gada 20.augustā plkst.11:00, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību. 
1.13.4. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot EIS pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
1.13.5. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus.
1.13.6. Ja pretendents atsauc piedāvājumu, pretendents tiek izslēgts no tālākas dalības Konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējais piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 
1.13.7. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.13.8. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
2. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

2.1. Pretendentu atlase
2.1.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

2.1.2. Iesniedzot Konkursa nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma līguma izpildei.

2.1.3. Piegādātājs var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. 
2.1.4. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams aizpildīšanai tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/tools/espd un, ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu  atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. 

2.2. Pretendentu atlases prasības un dokumenti
	Prasība
	Iesniedzamais dokuments vai pārbaudāmā informācija

	2.2.1. Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos Konkursā (paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona).
	2.2.1.1. Pretendenta piedāvājums dalībai Konkursā (veidlapa Konkursa nolikuma 1.pielikumā). Apliecinājuma teksts ir iekļauts Konkursa nolikuma 1.pielikumā un papildu apliecinājums atsevišķā dokumentā nav jāiesniedz.

	
	2.2.1.2. Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) ar tiesībām citai personai parakstīt Konkursa dokumentus, ja pilnvarojums atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā.

	
	2.2.1.3. Ārvalstī reģistrēts pretendents iesniedz dokumentu, kas apliecina pretendenta pārstāvja tiesības parakstīt Konkursa dokumentus.

	
	2.2.1.4. Ja pretendents ir piegādātāju  apvienība un sabiedrības līgumā nav noteiktas pārstāvības tiesības, piedāvājumu paraksta katrs piegādātāju apvienībā iekļautās personas pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.

	2.2.2. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā vai līdzvērtīgā komersantu reģistrācijas reģistrā ārvalstīs (ja attiecīgās ārvalsts normatīvie akti šādu reģistrāciju paredz).
	2.2.2.1. Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu un faktu, ka pretendents joprojām darbojas, Pasūtītājs pārbauda, iegūstot informāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv.

	2.2.3. 
	2.2.2.2. Ārvalstī reģistrēts pretendents iesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas, pretendenta apliecinātu kopiju. 

	2.2.3. Personālsabiedrības izveidošana vai sadarbības līguma noslēgšana, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (ja attiecināms).
	2.2.3.1. Pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidos personālsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Piegādātāju apvienība (personālsabiedrība) pirms iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam vienu personālsabiedrības izveidošanas vai  sabiedrības līguma eksemplāru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) (ja attiecināms).

	2.2.4. Pretendents ir reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgas iestādē ārvalstī
	2.2.4.1. LR Būvkomersantu reģistra izdots dokuments vai izdruka vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecinātu ārvalstu pretendenta tiesības veikt būvdarbus.

	2.2.5. Pretendenta uzņēmumā ieviesta kvalitātes vadības sistēma.
	2.2.5.1. Kvalitātes vadības sistēmas atbilstība ISO 9001:2008 vai ekvivalentai kvalitātes vadības sistēmai, sertifikāts vai cits dokuments, kas apliecina kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu pretendenta uzņēmumā.

	2.2.6. Pretendentam ir apdrošināta tā civiltiesiskā atbildība vai pretendents apņemas to apdrošināt līdz līguma noslēgšanai par summu ne mazāku par EUR 150 000,00 (simtu piecdesmit tūkstošiem euro un 00 centi).
	2.2.6.1. Spēkā esoša pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija vai pretendenta apliecinājums līdz līguma noslēgšanai apdrošināt savu civiltiesisko zaudējumiem par zaudējumiem, kas var tikt nodarīti gan Pasūtītājam, gan trešajām personām par summu ne mazāku par EUR 150 000,00 (simtu piecdesmit tūkstošiem euro un 00 centi).

	2.2.7. Pretendenta speciālists ir sertificēts elektroietaišu ekspluatācijā, ekspluatācijas darbu vadībā un uzraudzībā.
	2.2.7.1. Sertifikāta kopija atbilstoši Nolikuma 2.2.7.apakšpunktam.

	2.2.8. Pretendents vai tā piesaistītais speciālists ir izgājis apmācību un ir kompetents darbā ar „Protec” ugunsdzēsības apsardzes sistēmām un Pretendentam ir pieredze ugunsdzēsības sistēmas tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšanā „Protec” ugunsdzēsības apsardzes sistēmām
	2.2.8.1. Informācija, kas apliecina pretendenta vai tā piesaistītā speciālista zināšanas un pieredzi darbā ar „Protec” ugunsdzēsības apsardzes sistēmām, atbilstoši Nolikuma 2.2.8.apakšpunktam.
2.2.8.2. Vismaz 2 (divas) Pasūtītāju atsauksmes, kurās ir norādīts, ka pretendents ir sniedzis kvalitatīvus ugunsdzēsības sistēmas tehniskā apkopes pakalpojumus „Protec” ugunsdzēsības apsardzes sistēmām.

	2.2.9. Pretendents spēj nodrošināt ierašanos objektā, avārijas izsaukuma gadījumā, ne vēlāk kā stundas laikā pēc izsaukuma saņemšanas. 
	2.2.9.1. Pretendenta apliecinājums par spēju nodrošināt ierašanos pie Pasūtītāja, avārijas izsaukuma gadījumā, ne vēlāk kā stundas laikā pēc izsaukuma saņemšanas. 

	2.2.10. Pretendentam ir funkcionējošs avārijas/ diennakts dispečera dienests un nepieciešamais transports izbraukumiem uz izsaukumu.
	2.2.10.1. Pretendenta sagatavota izziņa par avārijas/ diennakts dispečera dienesta esamību, tā tālruni un nepieciešamā transporta esamību.




2.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums
2.3.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši tehniskajai specifikācijai ar tajā norādītajām tehniskās specifikācijas prasībām. Tehniskā specifikācija (tehniskā un finanšu piedāvājuma veidlapa) pievienota Konkursa nolikuma 2.pielikumā.
2.3.2. Pakalpojuma cenā ietver visus Pretendenta izdevumus, kas nepieciešami Pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai tai skaitā, piegādes uzstādīšanas, apkalpošanas, remonta izdevumus, kā arī citas ar iepirkuma līguma izpildi saistītās izmaksas, visus valsts un pašvaldības noteiktos nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli), nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma nodrošināšanu. 

3. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

3.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

3.1.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību Konkursa nolikuma 
1.12.punktā noteiktajām prasībām.

3.1.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, un piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām.

3.2. Pretendentu atlase

3.2.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi izturējušo pretendentu atbilstību Konkursa nolikuma 2.2. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

3.2.2. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents neatbilst Konkursa nolikuma 2.2. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

3.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

3.3.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma un pretendentu atlases pārbaudi izturējušo pretendentu atbilstību Konkursa nolikuma 2.pielikumā norādītajām tehniskās specifikācijas prasībām.

3.3.2. Konkursa eksperts pārbauda tehnisko piedāvājumu atbilstību Konkursa nolikuma 2.pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām.

3.3.3. Pamatojoties uz Konkursa eksperta sniegto atzinumu par tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretednenta piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst tehniskajai specifikācijai, iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
3.3.4. Pretendentu piedāvājumi, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, turpina dalību Konkursā, piedaloties finanšu piedāvājuma vērtēšanā.
3.4. Finanšu piedāvājumu vērtēšana 

3.4.1. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kas turpinājuši dalību Konkursā pēc pretendentu atlases un pretendentu tehniskās atbilstības vērtēšanas.

3.4.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiskā kļūda, tā tiek labota saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

3.4.3. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, iepirkuma komisija rīkojas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.4.4. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu.
4. LĒMUMA PAR KONKURSA REZULTĀTU PIEŅEMŠANA UN PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

4.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas
4.1.1. Pasūtītājs attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājumu izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiek pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā.

4.1.2. Ja pretendents, kuram Konkursā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa pretendentam iesniegt tos dokumentus, kas nav pieprasīti iepriekš, un apliecina, ka uz pretendentu nav attiecināmi izslēgšanas gadījumi.
4.1.3. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā vai otrās daļas 1. vai 2.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents to norāda piedāvājumā un kopā ar piedāvājumu iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

4.1.4. Ja Pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo pretendentu no dalības Konkursā. Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus vai arī veiktie pasākumi ir nepietiekami, Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no tālākās dalības Konkursā.

4.1.5. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja uz pretendentu attiecas viens vai vairāki Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā un otrajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi.
4.2. Lēmuma par Konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana. 
4.2.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu, un kas atbilst Konkursa nolikumā minētajām prasībām saskaņā ar Konkursa nolikumā norādītajiem piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijiem. 

4.2.2. Cenu par visu iepirkuma priekšmetu nosaka atbilstoši sekojošai formulai:

C = C1 x 0,8 + C2 x 0,2, kur:

C ir pretendenta piedāvājuma vērtējamā cena, EUR bez PVN;

C1 ir pretendenta noteiktā ugunsdzēsības sistēmas apkopes mēneša cena, EUR bez PVN;

C2 ir pretendenta noteiktā ugunsdzēsības sistēmas remontdarbu cilvēkstundas cena, EUR bez PVN.

4.2.3. Kā izšķirošais izvēles kritērijs ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 51.panta 7.daļai, tiek noteikts, kritērijs, kas raksturo Pretendenta atbilstību sociālās aizsardzības prasībām - Pretendents ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku). Ja šim izvēles kritērijam atbilst divi vai vairāki pretendenti, kuru piedāvājumu novērtējumi ir vienādi, izpirkuma uzvarētājs tiek noteikts izlozē. 

4.2.4. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par Konkursa izbeigšanu bez rezultāta, ja nav saņemts neviens piedāvājums vai nav saņemts neviens Konkursa dokumentiem atbilstošs piedāvājums, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
4.2.5. Pasūtītājs informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības triju darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

4.3. Līguma slēgšana

4.3.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar Konkursa uzvarētāju, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (3.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi, slēdzot līgumu, netiks mainīti.

4.3.2. Pretendentam, kuram ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, ar pasūtītāju ir jāvienojas par konkrētu līguma slēgšanas dienu un parakstīšanas kārtību. Ja puses nevar par to vienoties, līguma slēgšanas dienu un parakstīšanas kārtību nosaka pasūtītājs, nosūtot uzaicinājumu konkrētā termiņā ierasties uz līguma slēgšanu.

4.3.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu vai atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.3.2. punktā paredzētajam, Pasūtītāja noteiktajā laikā nav noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
4.3.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

4.3.5. Iepirkuma līgums ar iepirkuma nolikumā noteiktajā kārtībā izraudzīto Pretendentu tiks parakstīts pēc nogaidīšanas termiņa beigām PIL noteiktajā kārtībā.

4.3.6. Grozījumus iepirkuma līgumā, kas noslēgts šī Iepirkuma rezultātā, veic ievērojot iepirkuma līguma projekta un Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus.

4.3.7. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēja piesaiste notiek saskaņā ar iepirkumu līgumu un Publisko iepirkumu likuma 62.pantu.

5. PIELIKUMU SARAKSTS

5.1. Konkursa nolikumam ir pievienoti trīs pielikumi:
5.1.1. 1.pielikums – pieteikums par piedalīšanos Konkursā (veidlapa);
5.1.2. 2.pielikums – tehniskā specifikācija (tehniskā un finanšu piedāvājuma veidlapa);
5.1.3. 3.pielikuma – līguma projekts.
Konkursa iepirkuma komisijas priekšsēdētājs      ________________________
M.Ignatovičs
Atklāta konkursa

„Ugunsdzēsības sistēmas tehniskā apkope”

Id. Nr. BKUS 2019/40
Pielikums Nr. 1
Pieteikums

atklātam konkursam „Ugunsdzēsības sistēmas tehniskā apkope”

Identifikācijas Nr. BKUS 2019/40

Pretendents     ______________________________________________________________________

pretendenta nosaukums

______________________________________________________________________________________

vienotais reģistrācijas numurs

_________________________________________________________________

juridiskā un korespondences adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese

_________________________________________________________________
kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

      _________________________________________________________________

personas, kuras veido piegādātāju apvienību, nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese

________________________________________________________________

katras personas atbildības līmenis

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

· piesakās piedalīties atklātā konkursā „ Ugunsdzēsības sistēmas tehniskā apkope”, identifikācijas numurs BKUS 2019/40 (turpmāk – Konkurss);

· apņemas ievērot iepirkuma dokumentos noteiktās prasības;

· apņemas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus Iepirkuma  dokumentos izklāstītos noteikumus;

· apliecina, ka:

· nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības;
· pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā;
· visas sniegtās ziņas ir patiesas;

· pretendents ir (pretendentam ar “X” atbilstošajā lodziņā jāatzīmē atbilstošais statuss)

 FORMCHECKBOX 
  mazais uzņēmums*

 FORMCHECKBOX 
  vidējais uzņēmums** 


 FORMCHECKBOX 
  lielais uzņēmums 

* mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada  apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro

** vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada  apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro

· iepirkuma līguma izpilde un  apakšuzņēmēji (pretendentam ar “X” atbilstošajā lodziņā jāatzīmē atbilstošais statuss)

 FORMCHECKBOX 
  Nē , netiks piesaistīti 

 FORMCHECKBOX 
  Jā, tiks piesaistīti 

( iesniedzams saraksts ar pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un norāde uz tām tehniskās specifikācijas daļām, kuras tiks nodotas izpildei apakšuzņēmējiem )
Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sadarbības līgumā nav norādīta piegādātāju apvienību pārstāvošā persona, pieteikums jāparaksta visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem ar pārstāvības tiesībām.

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, pieteikumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) par kopīga pieteikuma iesniegšanu, kurā noteikts, ka visi apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, un nosaukts galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt pieteikumu par piedalīšanos Iepirkumā, finanšu piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamā darba daļa iepirkuma līguma izpildē, papildus norādot arī katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamā darba apjomu procentos.

	____________________________________________________________________________

	personas, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu amats, vārds, uzvārds, paraksts


2019.gada ______.__________________

Atklāta konkursa

„Ugunsdzēsības sistēmas tehniskā apkope”

Id. Nr. BKUS 2019/40
Pielikums Nr. 2

Darba uzdevums

atklātam konkursam „Ugunsdzēsības sistēmas tehniskā apkope”

Identifikācijas Nr. BKUS 2019/40
Ar šo _____________________ iesniedz savu tehnisko piedāvājumu atklātam konkursam „Ugunsdzēsības sistēmas tehniskā apkope”, identifikācijas Nr. BKUS 2019/40.

Pretendenta nosaukums
Pretendents aizpilda ailes „Pretendenta apstiprinājums atbilstībai Jā/ Nē”, apstiprinot ar ierakstu savu gatavību un spējām izpildīt vai neizpildīt uzstādīto prasību.
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS.

Ugunsdzēsības sistēmas tehniskā apkope.

Ugunsdzēsības sistēmas tehniskās apkopes reglaments. 
	Nr. p.k.  
	Darba nosaukums
	Apkalpošanas

regularitāte
	Pretendenta

apstiprinājums

JĀ / NĒ

	1.
	Ugunsdzēsības signalizācijas pults

	1.1.
	Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūras režīmā, Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un nepieciešamības gadījumā, to korekcija. Dežūrējošā personāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole
	reizi mēnesī
	

	1.2.
	Pārbaudīt pults stāvokli - normāli tai jābūt darba režīmā; pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot apkalpojošai organizācijai
	reizi mēnesī
	

	1.3.
	Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti
	reizi mēnesī
	

	1.4.
	No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij
	reizi mēnesī
	

	1.5.
	Imitējot ugunsgrēku, pārliecināties, vai iedarbojas ventilācijas atslēgšana
	reizi mēnesī
	

	1.6.
	Pārbaudīt elektro barošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ
	reizi ceturksnī
	

	1.7.
	No katras cilpas izņemt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij
	reizi ceturksnī
	

	1.8.
	Pievienot „+" katrai cilpai uz ,,zemi" un pārbaudīt trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij. Šo pašu izdarīt ar „-" cilpu vadiem
	reizi ceturksnī
	

	1.9.
	Elektrisko vadu izolācijas pretestības pārbaude
	reizi 3 gados
	

	2.
	Siltumu un dūmu optiskie detektori

	2.1.
	Signāldevēju ārējā apskate
	reizi mēnesī
	

	2.2.
	Signāldevēju darba spējas pārbaude
	reizi mēnesī
	

	2.3.
	Signāldevēju optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem, ja detektors uzrāda pirms nostrādāšanas trauksmi vai nostrādāšanas gadījumā
	reizi ceturksnī
	

	2.4.
	Signāldevēju stara gala pretestības nominālu pārbaude
	reizi gadā
	

	2.5.
	Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude
	reizi gadā
	

	3.
	Rokas ugunsdzēsības izziņošanas ierīces

	3.1.
	Rokas signāldevēju ārējā apskate
	reizi mēnesi
	

	3.2.
	Rokas signāldevēja darba spējas pārbaude
	reizi mēnesī
	

	3.3.
	Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude
	reizi gadā
	

	3.4.
	Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude
	reizi gadā
	

	3.5.
	Elektriskās izolācijas pretestības pārbaude
	reizi 3 gados
	

	4.
	Ugunsdzēsības skaņas signalizācijas ierīces

	4.1.
	Zvana/sirēnas ārējā apskate
	reizi mēnesī
	

	4.2.
	Zvana/sirēnas darbspējas pārbaude
	reizi mēnesi
	

	5.
	Izolējošo un kontroles moduļu pārbaude

	5.1.
	Moduļu ārējā apskate
	reizi mēnesi
	

	5.2.
	Moduļu darba spējas pārbaude
	reizi mēnesi
	

	5.3.
	Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude
	reizi gadā
	

	6.
	Dūmu staru Signāldevēju pārbaude

	6.1.
	Signāldevēja optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem, ja detektors uzrāda pirms nostrādāšanas trauksmi vai nostrādāšanas gadījumā
	reizi pusgadā
	

	6.2.
	Signāldevēju darba spējas pārbaude
	reizi pusgadā
	

	6.3.
	Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude
	reizi gadā
	

	6.4.
	Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude
	reizi gadā
	

	7.
	Akumulatoru pārbaude

	7.1.
	Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes
	reizi ceturksnī
	

	8.
	Ventilācijas sistēmas bloķēšana

	8.1.
	No ug-dr. Signal. Pults pārbaudīt ventilācijas ierīču atslēgšanu
	reizi gadā
	

	9.
	Dokumentācija

	9.1.
	Dežurējošā personāla instrukciju esamības pārbaude
	reizi mēnesī
	

	9.2.
	Tehnoloģiskās shēmas esamības pārbaude
	reizi mēnesi
	

	10.
	Objekta konstrukcijas un bīstamības klasifikācija

	10.1.
	Pārbaudīt telpu ugunsdrošības klasifikāciju (sakarā ar izmaiņām telpu plānojumā, tehnoloģiskā aprīkojumā un izmantošanā)
	reizi gadā
	

	11.
	Piekļuves sistēmas bloķēšana

	11.1.
	No ug-dr. Signal. Pults pārbaudīt piekļuves sistēmas atslēgšanu
	reizi gadā
	

	12.
	Dumu novadīšanas sistēma

	12.1.
	No ug-dr. Signal. Pults pārbaudīt dumu novadīšanas sistēmu
	reizi gadā
	


Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas apkopes reglaments.

	Nr.

p.k.
	Darba nosaukums
	Atbildīgā persona un

darbu izpildes periodiskums
	Pretendenta

apstiprinājums

JĀ / NĒ

	
	
	pasūtītājs
	izpildītājs
	

	
	Trauksmes balss izziņošanas sistēmas tehniskā apkopē:
	
	
	

	1.1.
	Priekšēja paneļa ārējā apskate. Paneļa zonu trauksmes indikatoru pārbaude.
	
	reizi mēnesī
	

	
	
	reizi dienā
	
	

	1.2.
	Pārbaudīt paneļa stāvokli – indikatori normāla stāvokli ir izslēgts; pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā un paziņot apkalpojošai organizācijai
	reizi dienā
	
	

	1.3.
	Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti
	reizi dienā
	
	

	2.
	Balss ziņojuma (atskaņots vai sintezēts) automātiska pārraidīšana.
	
	reizi ceturksnī
	

	3.
	Mikrofona darbības pārbaude.
	
	reizi ceturksnī
	

	4 .
	Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ.
	
	reizi ceturksnī
	

	5.
	Skaļruņu skaņas intensitātes līmeņu pārbaudes (skaņas līmenim jābūt ne zemāk par 65 dB, ilgums ne mazāk par 30s).
	
	reizi gadā
	

	6.
	Visu iekārtu indikācijas režīmu darbaspēju pārbaude.
	
	reizi gadā
	

	7.
	Akumulatoru kapacitātes pārbaude (rezerves apgādi sistēmai jānodrošina vizmas 72 stundas). 
	
	reizi gadā
	

	8
	Dežurējošā personāla instrukciju esamības pārbaude
	
	reizi mēnesī
	

	9.
	Iekārtas bojājumu novēršana.
	
	Pēc izsaukuma
	


Pielikums.

	Ugunsdrošības sistēmas apkalpošanas specifikācija - apraksts
	

	
	Atrašanas vieta
	

	
	BKUS novietne Torņakalns uzstadītas sekojošas ierices: 
	

	1.
	Protec grafiska sistēma HERCULES 6
	35.korpuss
	

	2.
	Adrešu kontrolpanelis Protec 6400 (Lielbritānija) (15 gab.)
	Korpusi:1.,5.,7.,8.,9.,10.,14.,15.,21.,

20., ārstu māja., 74., 24., 35., 23., 26., 33.
	

	2.1.
	Barošanas bloks ar iebūvētu akumulatoru bateriju 24V 24Ah
	
	

	2.2.
	Adrešu dūmu detektors 6000/OP 
	
	

	2.3.
	Adrešu detektoru bāze 6000/Base
	
	

	2.4.
	Adrešu siltuma detektors 6000/TEMP 
	
	

	2.5.
	Adrešu rokas poga ar izolātoru 6000/BGK
	
	

	2.6.
	Trauksmes adrešu sirēna 6000
	
	

	2.7.
	Adrešu ieejas/izejas modulis
	
	

	2.8.
	Adrešu detektoru bāze ar izolātoru 6000/DIP
	
	

	2.9.
	Trauksmes adrešu sirēna āreja 6000
	
	

	2.10.
	Adrešu modulis 6000/MICCO
	
	

	3.
	Ugunsdrošības aspirācijas sistēma Cirrus PRO (2 gab.)
	35., 74. korpuss
	

	4.
	Automātiskā balss Ugunsgrēka izziņošanas sistēma BOSCH Public Address (7 gab.)
	Korpusi: 7., 9., 21., ārstu māja, 20., 74., 24.
	

	4.1.
	PLENA pastiprinātājs 1000W,PLN-1p1000
	
	

	4.2.
	PLENA 24V barošanas bloks DC SUPPLY2U PLN-24CH10
	
	

	4.3.
	Izsaukšanas stacija,LBB1956/00
	
	

	4.4.
	Kontrolieris 3U 360/240W,LBB1990/00
	
	

	4.5.
	Routers 2U LBB1992/00
	
	

	4.6.
	Sienas skaļrunis 3W,EVAC
	
	

	4.7.
	Griestu skaļrunis 3W,EVAC
	
	

	4.8.
	Griestu skaļrunis 6W,EVAC
	
	

	4.9.
	EVAC pievienošanas adapters (1PCS) LBC1256/00
	
	

	4.10.
	Komunikācijas kārba 20 pāru komutācijai
	
	

	4.11.
	Plate ar 2 ventilatoriem, termostats
	
	

	4.12
	Akumulators 12V 24Ah
	
	

	5.
	LBB 1995/00 Plena voice Alarm system Fireman Panel (7 gab.)
	35.korpuss
	

	
	BKUS novietne Gaiļezers:
	
	

	1.
	Adrešu kontrolpanelis Protec 6302 (1 gab.)
	
	

	
	Adrešu dūmu detektors 6000/OP 
	
	

	
	Adrešu siltuma detektors 6000/TEMP 
	
	

	
	Adrešu rokas poga ar izolātoru 6000/BGK
	
	

	
	Adrešu detektoru bāze 6000/Base
	
	

	
	Adrešu detektoru bāze ar izolātoru 6000/DIB
	
	

	
	Adrešu modulis 6000/MICCO
	
	

	
	Adrešu moduļa kaste Backbox
	
	

	
	Akumulators 12V, 17Ah
	
	

	2.
	Automātiskā balss Ugunsgrēka izziņošanas sistēma BOSCH Public Address (1 gab)
	
	

	
	PLENA pastiprinātājs 1000W,PLN-1p1000
	
	

	
	PLENA 24V barošanas bloks DC SUPPLY2U PLN-24CH10
	
	

	
	Izsaukšanas stacija,LBB1956/00
	
	

	
	Kontrolieris 3U 360/240W,LBB1990/00
	
	

	
	Routers 2U LBB1992/00
	
	

	
	Sienas skaļrunis 3W,EVAC
	
	

	
	Griestu skaļrunis 3W,EVAC
	
	

	
	Griestu skaļrunis 6W,EVAC
	
	

	
	EVAC pievienošanas adapters (1PCS) LBC1256/00
	
	

	
	Komunikācijas kārba 20 pāru komutācijai
	
	

	
	Plate ar 2 ventilatoriem, termostats
	
	

	
	Akumulators 12V 24Ah
	
	


Visi tehniskās apkopes darbi veicami vadoties pēc tehniskajā specifikācijā  norādītās apkalpošanas regularitātes.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS.

	Nr.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Skaits
	Cena EUR bez PVN

	1.
	Ugunsdzēsības sistēmas apkopes mēneša cena*
	mēnesis
	1
	

	2.
	Ugunsdzēsības sistēmas remonta cilvēkstundas cena
	cilvēkstunda
	1
	


* Pretendents norāda un Pasūtītājs pēc līguma noslēgšanas maksā 1 (vienu) mēneša apkopes cenu, neatkarīgi no tā vai, atbilstoši noteiktajam periodiskumam, mēnesī sniedzamo apkopes pakalpojumu apjoms ir lielāks vai mazāks.

Nosakot apkopes un cilvēkstundas cenas pretendentam jāņem vērā līguma projekta 2.6.apakšpunkta nosacījums – IZPILDĪTĀJS Līguma darbības laikā neiekasē maksu par ierašanos uz avārijas izsaukumiem, tas ir, IZPILDĪTĀJA transporta izdevumiem un laiku, kas pavadīts ceļā.

Samaksas kārtība: 100% pēcapmaksa par iepriekšējā mēnesī veiktajiem apkopes darbiem, remontdarbiem un izlietotajiem materiāliem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas.

__________________________________________________________________________


(Uzņēmuma vadītāja ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts un pretendenta zīmogs)

2019.gada ______. __________________

Atklāta konkursa

„Ugunsdzēsības sistēmas tehniskā apkope”

Id. Nr. BKUS 2019/40
Pielikums Nr. 3
LĪGUMA PROJEKTS Nr._______
par ugunsdzēsības sistēmas tehnisko apkopi
Rīgā


2017.gada ___. __________

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), valdes priekšsēdētāja Valta Ābola un valdes locekles Ināras Bluķes personās, kuri rīkojas pamatojoties uz 2019.gada 10.aprīļa valdes lēmumu, no vienas puses,

un

________________________________ (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), __________________________ personā, kura rīkojas uz ______________________________ pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk – LĪDZĒJI un katrs atsevišķi – LĪDZĒJS, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, darbojoties bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar atklāta konkursa „Ugunsdzēsības sistēmas tehniskā apkope” Id. Nr. BKUS 2019/40 rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.
PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt PASŪTĪTĀJA objektā – Rīgā, Vienības gatvē 45 un Juglas ielā 20 esošās ugunsdzēsības sistēmas, tajā skaitā iekārtas, kas minētas Līguma pielikumā Nr. 1, turpmāk tekstā saukti – „Sistēma”, tehnisko apkopi un remontu, turpmāk tekstā saukti kopā – PAKALPOJUMS.

1.2.
Sistēmas tehnisko apkopes darbu komplekss (pasūtījums), kuru IZPILDĪTĀJS veic saskaņā ar Līguma noteikumiem, ietver sevī šādus darbus:

1.2.1.
Sistēmas tehnisko apkopi saskaņā ar Līguma pielikuma Nr. 1 „Ugunsdzēsības sistēmas tehniskās apkopes reglaments”, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

1.2.2.
Piedalīties akta sastādīšanā par:
1.2.2.1.
defektiem, kas radušies Sistēmas ļaunprātīgu bojājumu vai ekspluatācijas apstākļu izmaiņu rezultātā (mitrums, ūdens tecēšana uz iekārtu un citi defekti);

1.2.2.2.
bojājumiem Sistēmai IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.

1.3.
Sistēmas remonta darbu komplekss, kura apjomu un laiku IZPILDĪTĀJS saskaņo ar PASŪTĪTĀJU, ietver sevī šādus darbus:

1.3.1.
avārijas remontu, ja nepieciešams;

1.3.2.
garantijas remontu, ja nepieciešams;

1.3.3.
kārtējo remontu vai rekonstrukciju, ja nepieciešams;

1.3.4.
nepieciešamo iekārtu un detaļu piegādi.

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1.
Ikmēneša maksa par Sistēmu tehnisko apkopi ir EUR ___________ (_________________________________), tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents) EUR ___________ (_________________________________).

2.2.
Remontu cilvēkstundas cena sastāda EUR ___________ (_________________________________), tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents) EUR ___________ (_________________________________).

2.3.
Kopējā maksimālā Līguma cena par PAKALPOJUMIEM visā līguma darbības laikā sastāda EUR ___________ (_________________________________).

2.4.
Apmaksu par iepriekšējā mēnesī veikto Pakalpojumu PASŪTĪTĀJS veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no IZPILDĪTĀJA rēķina, kas ir izrakstīts uz abpusēji parakstītā darbu veikšanas akta pamata, saņemšanas dienas.

2.5.
Maksa par Sistēmas remontam nepieciešamajām detaļām un materiāliem, kā arī remontam nepieciešamo laiku tiek noteikta, LĪDZĒJIEM savstarpēji rakstiski vienojoties pirms remonta darbus uzsākšanas.

2.6.
IZPILDĪTĀJS Līguma darbības laikā neiekasē maksu par ierašanos uz avārijas izsaukumiem, tas ir, IZPILDĪTĀJA transporta izdevumiem un laiku, kas pavadīts ceļā.

2.7.
Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz otra LĪDZĒJA šajā Līgumā norādīto norēķinu kontu.

2.8.
Par maksājumu veikšanas datumu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis maksājumu bankā.

2.9.
Līgums sastāda komercnoslēpumu un bez LĪDZĒJU piekrišanas nevar tikt izpausts vai paziņots trešajai personai.

3.
DARBU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOSACĪJUMI

3.1.
IZPILDĪTĀJS katru mēnesi sagatavo nodod PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai aktu par iepriekšējā mēnesī veikto PAKALPOJUMU.

3.2.
Gadījumā, jā IZPILDĪTĀJS neizpildīja PAKALPOJUMU laicīgi, PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJAM var aprēķināt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā norādītās ikmēneša maksājuma summas par katru nokavētu dienu.

3.3.
Ja PASŪTĪTĀJS nav veicis PAKALPOJUMA apmaksu šī Līguma norādītajos termiņos, tad IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM var aprēķināt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā norādītās ikmēneša maksājuma summas par katru nokavētu dienu.

4.
KVALITĀTE UN GARANTIJA

4.1.
IZPILDĪTĀJS garantē, ka PAKALPOJUMS būs augstas kvalitātes un atbildīs Līguma pielikuma – Tehniskās specifikācijas prasībām un visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

4.2.
Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM ir pretenzijas pret IZPILDĪTĀJA veikto PAKALPOJUMU kvalitāti un PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis tās IZPILDĪTĀJAM Līgumā noteiktajā kārtībā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs līdz PAKALPOJUMU kvalitātes trūkumu novēršanai vienpusēji apturēt maksājumu veikšanas termiņus, un tam netiek piemērotas soda sankcijas.

4.3.
Remonta laikā uzstādītajām iekārtām IZPILDĪTĀJS dod 2 (divu) gadu garantiju.

5.
LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

5.1.
IZPILDĪTĀJA saistības:

5.1.1.
Uzsākt Pakalpojuma sniegšanu pēc Līguma parakstīšanas, vadoties no Sistēmas apkalpošanas darbu reglamenta.

5.1.2.
Veikt PAKALPOJUMU saskaņā ar šajā Līgumā noteiktiem nosacījumiem.

5.1.3.
Nodrošināt Sistēmas pārbaužu veikšanas periodiskuma ievērošanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem.

5.1.4.
Nodrošināt kvalificētu speciālistu ierašanos objektā, radušos bojājumu novēršanai, 24 (divdesmit četru) stundu laikā, pēc PASŪTĪTĀJA mutiska pieteikuma.

5.1.5.
Ierodoties objektā pēc PASŪTĪTĀJA izsaukuma, ierakstīt tehniskās apkalpošanas žurnālā konstatētos bojājumus Sistēmās, kā arī to novēršanas faktu.
5.1.6.
Sniegt mutiskas konsultācijas par Sistēmu ekspluatāciju darba dienās laikā no plkst. 9:00 līdz 17:00, IZPILDĪTĀJA kontaktpersonai.
5.1.7.
Rakstveidā nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas atklājušies Līguma izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Līguma izpildi.

5.1.8.
Nekavējoties brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja PAKALPOJUMA veikšanas gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai.

5.2.
PASŪTĪTĀJA saistības:

5.2.1.
Savlaicīgi informēt IZPILDĪTĀJU par bojājumiem Sistēmā.

5.2.2.
Nodrošināt IZPILDĪTĀJAM iespēju ik mēnesi veikt Sistēmas bloku funkcionēšanas drošības pārbaudi.

5.2.3.
Nepieciešamības gadījumos veikt Sistēmas remonta darbus, kas nodrošina visu Sistēmas iekārtu drošu ekspluatāciju.

5.2.5.
Nodrošināt Sistēmas apkopes un remonta laikā IZPILDĪTĀJA autotransportam bezmaksas izbraukšanas caurlaidi.

5.2.6.
Nodrošināt apkalpojošā personāla brīvu piekļūšanu Sistēmai un nodrošināt pienācīgus apstākļus IZPILDĪTĀJAM PAKALPOJUMA izpildei.

5.2.7.
Veikt samaksu par PAKALPOJUMU šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
5.2.8.
Savlaicīgi veikt PAKALPOJUMA pieņemšanu no IZPILDĪTĀJA un nekavēt attiecīgo akta parakstīšanu, ja tam nav pamatota iemesla.

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

6.1.
Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā 2 (divu) gadu vai līdz tiek sasniegta Līguma 2.3.apakšpunktā noteiktā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

6.2.
Ja līguma darbības laikā netiek sasniegta maksimālā līguma summa, līguma darbības termiņu var pagarināt uz vienu gadu.

6.3.
PASUTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot par to rakstiski IZPILDĪTĀJAM, ja IZPILDĪTĀJS atkārtoti nepilda Līgumā noteiktās saistības vai nepilda tās Līgumā noteiktajos termiņos.

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

7.1.
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja LĪDZĒJI 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

8.
NEPĀRVARAMA VARA

8.1.
LĪDZĒJI tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar LĪDZĒJU tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2.
LĪDZĒJI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram LĪDZĒJAM. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9.
KONFIDENCIALITĀTE

9.1.
LĪDZĒJI apņemas neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji šī Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras LĪDZĒJA darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

9.2.
LĪDZĒJI apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku un apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

10.
CITI NOTEIKUMI

10.1.
LĪDZĒJI savstarpēji ir atbildīgi par otram LĪDZĒJAM nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena LĪDZĒJA vai tā darbinieku, kā arī šī LĪDZĒJA līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

10.2.
Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

10.3.
Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā Līguma noteikumu tulkošanu.

10.4.
Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz __ (______) lappusēm, ieskaitot pielikumu Nr. 1, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs pie IZPILDĪTĀJA.

10.5.
PASŪTĪTĀJS par pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē ___________, tālrunis ________________.

10.6.
IZPILDĪTĀJS par pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē ___________, tālrunis ________________.

10.7.
LĪDZĒJU pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par PAKALPOJUMA pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

11.
PUŠU REKVIZĪTI

	PASŪTĪTĀJS:
	IZPILDĪTĀJS:

	VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
	

	Reģ. Nr. 40003457128
	Reģ. Nr.

	Juridiskā adrese:

Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004
	Juridiskā adrese:

	Tālrunis: +371 67069602
	Tālrunis:

	Fakss: +371 67069661
	Fakss:

	Banka: Valsts kase
	Banka:

	Bankas kods: TRELLV22
	Bankas kods:

	Norēķinu konta Nr.:

LV89TREL9290455000000
	Norēķinu konta Nr.:


_________________________
_________________________

V. Ābols


_________________________
_________________________

I. Bluķe


�Informāciju par to, kā ieinteresētais kanididāts var reģistrēties par Konkursa nolikuma un citu dokumentu saņēmēju skatīt � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�.








PAGE  
16

